1. 中文液晶背光顯示。

2. 三組OV過高(相)電壓偵測顯示,電壓過高時跳脫保護。

3. 三組UV不足(相)電壓偵測顯示,電壓過低或欠相時跳脫

保護。

4. 復閉次數可調整設定1~3次,投次已滿解除自動。

5. 可調整投入時間1~99秒,投入前蜂鳴器警報告知,並指示遞減之秒數。

6. 電壓異常,負載事件,投次已滿有一輔助接點提供遠距離

警報使用,並可設定切換警報開啟或關閉,可外接自動求

救系統。

7. 投入訊號輸出結束後7秒,檢查斷路器是否投上,投上

即投入記錄,沒投上則自動判斷是否繼續投入。

8. 同步偵測負載電驛(CO/LCO)跳脫,負載事件自動閉鎖,

不影響保護協調,並記錄發生日期,時間及電壓現況。

9. 具有手動/自動選擇鑰匙開關,手動模式下可使復閉器

與原有控制迴路完全隔離,確保安全。

10. 在手動/自動模式下均可設定及查詢資料。

11. 電壓異常發生日期,時間及電壓狀況記錄查詢。

12. 停電發生日期,時間及電壓狀況記錄查詢。

13. 自動投入日期,時間及電壓狀況記錄查詢。

14. 60筆最新事件記錄可供查詢。

15. 插拔式盤面抽出型(拆卸時,不需停電)。